«Схема водоснабжения и водоотведения поселка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края на период с 2017 года до 2027 года»

Том 1

Схема водоснабжения

ЕВС-26.ПП15-68.П.00.00-ОСВ

«Схема водоснабжения и водоотведения поселка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края на период с 2017 года до 2027 года»

Том 1

Схема водоснабжения

ЕВС-26.ПП15-68.П.00.00-ОСВ

Главный инженер	В.А. Тарасов

Главный инженер проекта	Е. А. Прозоровский

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕВС-26.ПП15-68.П.00.00-ОСВ | Схема водоснабжения |  |
| 2 | ЕВС-26.ПП15-68.П.00.00-СВП | Схема водоотведения |  |

# Содержание

Содержание	3

Введение	6

Глава 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	7

Часть 1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	7

Часть 2.	Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

Часть 3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

Часть 4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	10

Часть 5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;	13

Часть 6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	13

Глава 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	14

Часть 1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	14

Часть 2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	14

Глава 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	15

Часть 1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	15

Часть 2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	16

Часть 3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	17

Часть 4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	18

Часть 5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	20

Часть 6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	20

Часть 7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	21

Часть 8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	23

Часть 9.	Технологические особенности указанной системы	24

Часть 10.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	24

Часть 11.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	26

Часть 12.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	26

Часть 13.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	26

Часть 14.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	28

Часть 15.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	28

Часть 16.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	29

Глава 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

Часть 1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	30

Часть 2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	30

Часть 3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	31

Часть 4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	31

Часть 5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	32

Часть 6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	32

Часть 7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	32

Часть 8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	32

Часть 9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	32

Глава 5.	экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	33

Часть 1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	33

Часть 2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	33

Глава 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	34

Часть 1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	34

Часть 2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	34

Глава 7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	38

Часть 1.	Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	38

Глава 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	40

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	41

Приложение А. Задание на проектирование	42

Приложение Б. Схема сетей водоснабжения	43

- Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом, и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения п. Раздолинск до 2027 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема водоснабжения и водоотведения поселка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края на период с 2017 года до 2027 года».

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Мотыгинский район расположен в северной части Красноярского края, занимает 19,2 тыс.кв.км или 0,8% территории края. Граничит: на западе – с Енисейским районом, на севере – с  Северо-Енисейским районам, на востоке – с Богучанский районом. на юге – с Тасеевским и Казачинским районом.

Общая протяженность дорог Мотыгинского района составляет 1126 км. В настоящее время развитие района сдерживается сложнейшей транспортной схемой. Особенно это ощутимо для правобережной части района.

Мотыгинский район по запасам природных ресурсов занимает одно из ведущих мест в крае. По ряду объективных причин инвестиционная привлекательность района достаточно низкая,  что находит своё отражение в развитии экономики. Основной причиной застоя в развитии района в прошлом являются, перспектива затопления значительной части территории в связи со строительством Средне - Енисейской ГЭС.

Муниципальное образование поселок Раздолинск находится в границах муниципального образования Мотыгинский район. Площадь, занимаемая МО поселок Раздолинск, составляет 907,4 га, средняя плотность населения МО поселка Раздолинск равна 303 человек на квадратный километр.

МО поселок Раздолинск - второй по важности населённый пункт Мотыгинского района на правобережье Ангары, находится в 25 км севернее административного центра района. На его территории располагается ООО «Группа "Магнезит» (производство электротехнического периклаза). С 1989 года численность населения рабочего поселка сократилась почти на 30%.

Основная функция МО п. Раздолинск – производственный центр Мотыгинского горнорудного района, важный энергораспределительный узел не только районного, но и межрайонного значения. Именно от подстанции Раздолинская осуществляется электроснабжение Северо-Енисейского и Мотыгинского района. Эта функция сохраняется и усиливается в дальнейшем. В настоящее время в МО поселке Раздолинск размещаются административные, управленческие представительства, производственные базы компаний горнорудного и золотодобывающего профиля.

Близость районного центра существенно влияет на экономически географическое развитие поселка. Удаленность от краевого центра – 455 км.

Через земли муниципального образования поселка Раздолинск проходит транспортная магистраль – Мотыгино - Партизанск протяженностью 9 км.

Природно-климатические условия для развития сельскохозяйственной отрасли малоблагоприятные, климат резко-континентальный,  имеются  запасы природных ископаемых; наблюдается тенденция развития промышленных предприятий.

По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория относится к Восточно-сибирской мерзлотно-таежной области, к зоне контакта между низкогорным Енисейским кряжем и южно-таежной подзоной Средней Сибири. Наибольшее распространение здесь имеют дерново-подзолистые длительно-сезонномерзлотные почвы; встречаются также темноцветные холодные серые лесные и дерново-лесные почвы; по долинам ручьев и речек – луговые, местами торфяно-иловые. Почти все почвы в гумусовом слое (не более 30см) имеют кислую реакцию, которая с глубиной несколько снижается. Почвообразующими отложениями являются делювиально-элвиальные рыхлые глинистые и суглинистые отложения, подстилаемые на глубине 0,8-1,5м более плотным элювием. Максимальная мощность рыхлых отложений характерна для водораздельных участков.

Большинство почв характеризуется достаточной гумусированностью (от 4 до 7%), неоднородным механическим составом и непрочной структурой почвенных агрегатов. Слабая структура и облегченный почвенный состав обусловливает сильный, порой катастрофический размыв поверхности почв, вплоть до коренных пород даже при небольших повреждениях почвенного покрова.

Гидрографическая сеть в МО поселке Раздолинск представлена р.Рыбной, правым притоком р.Ангара, а также мелкими притоками( руч.Кривляжный, Афониха, Боголюбовский, Баландин и т.д.).

Средний годовой расход реки Рыбная равен 6,49 куб.м /сек., модуль стока составляет 7,65 л/сек. кв.км, слой стока – 241 мм  По условиям распределения стока р.Рыбная относится к типу рек с весенним половодьем, имеющим снегово-дождевое происхождение. В целом на весну приходится 72% годового стока, на лето-16%, осень-6%, зиму-6% . Питание реки смешанное. Наибольшая доля в годовом снегового стока 62-72%, наименьшая – дождевого (5-10%). Доля грунтового питания – 25-35%.

Пик половодья р.Рыбная наступает во второй половине мая -начале июня. Общая продолжительность половодья изменяется от 40 до 60 дней. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки, однако по максимальному расходу воды они в основном уступают максимуму весеннего половодья.

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского сложного бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры (Северо-Енисейская и Южно-Енисейская), а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов. Западная и центральная части характеризуемой территории приурочены в основном к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну, выделяемого на площади одноименного синклинория и сложенного терригенно-карбонатными дислоцированными отложениями рифея и венда. Водосодержащими являются известняки, кристаллические сланцы, филлиты, гнейсы, доломиты. Химический состав подземных вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией до 0,2 г/куб.дм. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.

На основании проведенных буровых, опытно-фильтрационных, гидро-геохимических работ выделены два перспективных участка для организации водоснабжения МО поселка Раздолинск:

- на левобережье р. Рыбной, выше МО поселка Раздолинск, где техногенно переработанный аллювий характеризуется удельными дебитами скважин 2,9-12,5 л/с. Рекомендована одна разведочно-эксплуатационная скважина глубиной 15 м производительностью 900-1500 м3/сут.

- в долине руч. Баландин, на южной окраине поселка, где вскрыты высоконапорные и самоизливающиеся воды в  сильно трещиноватых сланцах сухопитской серии протерозоя с дебитами скважин 2,5-3,8 л/с. Рекомендована одна разведочно-эксплуатационная скважина глубиной 40 м производительностью 900-1000 м3/сут.

Подземные воды гидрокарбонатные пресные и ультрапресные с минерализацией не больше 0,1 г/л, кальциево-натриевые либо натриево-кальциевые, мягкие 0,6-1,6 мг-экв/л, рН – нейтральная или слабощелочная. Требованиям ГОСТа "Вода питьевая" удовлетворяет. Отмечается небольшое превышение по марганцу и алюминию на участке Баландин.

Ландшафт МО поселка Раздолинск испытывает очень высокую техногенную нагрузку, в связи с чем экологическое состояние поверхностных вод ( р. Рыбная, Кривляжный, Боголюбовский, Баландин) неудовлетворительное и продолжает ухудшаться по мере развития промышленных предприятий. Источником загрязнения поверхностных  вод являются преимущественно хозяйственно-бытовые стоки, многочисленные септики, не имеющие водонепроницаемых покрытий, свалки твердых отходов, склады ГСМ, территорий промышленных площадок и предприятий.

Сточные воды содержат фекалии, детергенты (поверхностно-активные моющие средства), микроорганизмы, в том числе патогенные. В бытовых сточных водах содержится около 60-70% органических и 30-40% минеральных загрязнений. Минеральные загрязнения: песок, глина, шлак, растворы минеральных солей, кислот, щелочей. Органические соединения характеризуются значительным содержанием азота, фосфора, серы, органических веществ, белков.

Экологическое состояние воды на территории МО поселка Раздолинск (многочисленные септики, несанкционированные свалки твердо-бытовых отходов) и производственные сточные воды при несоблюдении природоохранных мероприятий (склады ГСМ, территории промышленных предприятий). Наиболее значительное влияние на экологическое состояние поверхностных вод имеют 5 действующих горнодобывающих предприятий, в том числе завод по производству металлургических и электротехнических порошков, а также геологоразведочные объекты.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности села и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Водопотребителями поселка являются:

- население

- объекты социальной сферы

- местная промышленность

В настоящее время население МО поселка Раздолинск не обеспеченно качественной питьевой водой, в зимний период возникают трудности в обеспечении даже технической водой. Централизованное водоснабжение имеет 53% населения МО поселка Раздолинск. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется от поверхностного водозабора, расположенного на р.Кривляжная. Фактическая мощность водозаборных сооружений составляет 200 м3/сут. Износ оборудования составляет 75%. Отсутствуют водозаборные очистные сооружения, что значительно ухудшает качество питьевой воды.

В рамках рассматриваемой схемы предусматривается строительство перспективного водозабора на р. Афониха.

На водозаборе отсутствует водоподготовка и обеззараживание воды. В рамках разрабатываемой схемы рекомендуется строительство комплекса водоподготовки -механических фильтров и УФ-обеззараживания,  для водозаборных сооружений, для улучшения качества подаваемой воды населению.

Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение п. Раздолинск характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет поверхностного водозаборного сооружения на р. Кривляжная.

Годовой объем реализации воды 120,0 тыс. м³.

Численность населения пользующихся водой 2000 человек в полностью благоустроенных домах проживает 1141 человек.

Общая численность населения 2333 человек, (Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Красноярского края на 01.01.2016 г.).

Водоразборными колонками пользуются около 120 человек.

Количество подключенных зданий 97, в том числе с ГВС 40.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Вода от водозаборного сооружения подается по водопроводным сетям к водоразборным колонкам и жилой застройке, представленной жилыми домами, объектами соцкультбыта и местной промышленности.

Схема водопроводной сети с указанием колодцев и протяженности по участкам представлена в приложении Б.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Водозабор на реке Кривляжная.

На насосной станции первого подъема установлены 3 насоса мощностью 90 кВт каждый. Производительность - 60 м³/час (1 раб., 2 рез.). Год ввода в эксплуатацию - 1974.

Сооружений по водоподготовке не предусмотрено.

Водозаборное сооружение  располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схему расположения водозаборных сооружений см. Приложение Б.

описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В рамках разрабатываемой схемы предлагается строительство комплекса водоподготовки сУФ-обеззараживанием воды из поверхностных источников.

описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Требуемый напор в водопроводной сети обеспечивается скважинными насосами и водонапорными башнями.

    - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Снабжение абонентов п. Раздолинск холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водопровода. Для гарантированного водоснабжения потребителей вода подается в зону основной жилой застройки частично закольцованным магистральным водоводом, что позволяет обеспечить подачу воды на жилые массивы с двух сторон, обеспечив тем самым наиболее благоприятные режимы водопотребления населения, а также поддержание гарантированных напоров в точках пожарного водоснабжения.

Водовод от насосной станции первого подъема на р. Кривляжная до накопительных емкостей Ø110 мм полиэтиленовые в 2 нитки, длина 2,1 км. Разность высот насосной станции и резервуаров - 70 м.

Резервуары 2 шт. железобетонные W=500 м³ каждый. Оба задействованы в эксплуатации.

От резервуаров до улицы Гагарина проложена труба Ø150 мм в 2 нитки.

По ул. Гагарина до ул. Комсомольская проложена труба Ø200 мм в 2 нитки.

По ул. Комсомольская проложена труба Ø150 мм в 2 нитки до ДК "Горняк"; от Детского сада "Колобок" до перекрестка ул. Лермонтова труба Ø150 в одну нить.

По ул. Студенческая проложена труба Ø100 мм и соединена с магистралью по ул. Комсомольская.

Распределение воды осуществляется самотеком.

Участок водопровода по ул. Лермонтова (от Магнезита до ул. Первомайская д. 45) проложена труба Ø100 мм

Уличные сети выполнены из ПЭ труб, подводы  к домам Ø32 мм.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 14,2 км, из них ветхих 9,8 км. Необходим капитальный ремонт ветхих сетей.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания  трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

Существующие технические и технологические проблемы водоснабжения п. Раздолинск:

- Отсутствует система водоподготовки и обеззараживания речных вод.

- Отсутствует утвержденный проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации водопроводных сетей являются неисправности трубопроводов, насосного оборудования водозаборов, связанные с износом трубопроводов и оборудования. Средний процент износа эксплуатируемых сетей, а также оборудования и сооружений, составляет 50%.

Отсутствие запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения так же является проблемой при возникновении аварий, невозможно отключить лишь аварийный участок трубопровода, без воды остается весь район снабжаемый водой.

Прохождение трубопроводов на большой глубине (2,50-3,00м) не дает своевременной и полной информации о возникших неисправностях и соответственно увеличивает длительность времени обнаружения и устранения неисправностей, в связи с чем, увеличивается продолжительность выполнения аварийно-восстановительных работ.

Для водоснабжения населения проживающего в районах с недостаточной степенью благоустройства на сетях водоснабжения установлены водоразборные колонки. Водозаборные колонки находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Для обеспечения пожарной безопасности на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты и пожарные краны, гидранты новые, установлены в 2014-2015 гг.

описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

В настоящее время, на территории поселка Раздолинск, Мотыгинского района, Красноярского края, существует децентрализованная система горячего водоснабжения.

Теплоснабжение в МО поселке Раздолинск осуществляется в основном за счет индивидуального печного отопления и котельных.

Жилищно-коммунальные услуги на территории МО поселка Раздолинск оказывает ООО «Энергия». Состояние тепловых сетей крайне неудовлетворительное. На территории МО поселка Раздолинск расположены семь источников тепла. Из них 4 источника обеспечивают теплом только промышленные и производственные здания.

А именно:

Плавильные печи ЗАО «Раздолинский периклазовый завод», расположенные на территории промплощадки;

Котельная ООО «Боголюбовское», расположена на территории промплощадки;

Котельная ЗАО «РСУ», расположена на территории промплощадки;

Котельная ЗАО «Прийск Удерейский», расположена в административно хозяйственном корпусе.

На территории жилых кварталов расположены следующие источники тепла:

Котельная, расположенная на территории больницы закрыта в 2015 году. Она отапливала только больничный комплекс.

Котельная № 1(школьная), расположенная в центральной части поселка, отапливает здание школы, дом культуры «Горняк»,больницу а также часть жилых домов.

Котельная № 2(микрорайон), расположенная в западной части МО поселка Раздолинск, отапливает в основном жилые дома.

Электрокотельная, расположенная в южной части МО поселка Раздолинск, отапливает в основном общественно-деловые здания и жилые дома.

В настоящее время в МО поселке Раздолинск действует система централизованного теплоснабжения на базе Котельной №1, Котельной №2 и электрокотельной с магистральными тепловыми сетями от этих источников. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4,5 км.

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

Вечномерзлых грунтов на территории поселка нет.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Сети водоснабжения, водозаборные сооружения п. Раздолинск находятся в собственности Муниципального образования поселок Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края и переданы по договору аренды в ведение ООО «Энергия»

Обслуживающая и гарантирующая организация – ООО «Энергия»

Направления  развития  централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ООО «Энергия» обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала п. Раздолинск Мотыгинского района до 2027 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве магистральных, квартальных водопроводных сетей, которые обеспечат водой питьевого качества население, объекты социальной сферы и предприятия поселка:

- Замена насосного оборудования – 2023-2025 гг.

- Сети водоснабжения, реконструкция – 2017-2020 гг.

- Строительство резервного водозабора из подземных вод – 2017-2022гг.

- Строительство комплекса водоподготовки и обеззараживания на сущ. водозаборах – 2017-2022гг.

- Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений – 2017-2020 гг

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Численность населения п. Раздолинск на расчетный 2016год составляет 2333чел.

Водопотребителями  МО поселка Раздолинск являются:

- Население

- Объекты социальной сферы

- Предприятия

Наряду с этим, предусматривается расход воды на полив насаждений, улиц, дорог и пожаротушение.

Ввиду отсутствия детальных данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.д.) удельное среднесуточное водопотребление принимается в расчете на одного жителя – 60 л/сут, согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением N 1).

Приблизительные данные о водоснабжении приведены в таблице № 3.1.1

Таблица № 3.1.1

| № п/п | Показатели | Водопотребление (факт.), л/чел. | Кол.жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (полное благоустройство) | 252 | 1141 | м3 | 104949,2 | 8626,0 | 287,5 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме) | 130 | 859 | м3 | 40759,6 | 3350,1 | 111,7 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок | 40 | 120 | м3 | 1752,0 | 144,0 | 4,8 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из собственных источников (колодцы, арт.скважины) | 40 | 213 | м3 | 3109,8 | 255,6 | 8,5 |
| ВСЕГО: |  |  |  | м3 | 150570,5 | 12375,7 | 412,5 |
| 3 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 6022,8 | 495,0 | 16,5 |
| 4 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 60 | 2333 | м3 | 51092,7 | 4199,4 | 140,0 |
| 5 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 22585,6 | 1856,3 | 61,9 |
| ИТОГО |  |  |  | м3 | 230271,6 | 18926,4 | 630,9 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды, объемов потерь.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориально водопотребление п. Раздолинск представляет собой единую зону водоснабжения.

Нормы расхода воды приняты согласно Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2015г. №541-пи составляют:

- для благоустроенной застройки (полное благоустройство) – 252л/сут на 1 человека

- для частично благоустроенной застройки (ввод воды в дом) – 130л/сут на 1 человека

- для неблагоустроенной застройки (водопользование из водоразборных колонок) - 40л/сут на 1 человека

- для неблагоустроенной застройки (водопользование из собственных источников) - 40л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход на собственные нужды принимаются дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Данные о водопотреблении приведены в таблице №3.2.1

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Показатели | Водопотребление (факт.), л/чел. | Кол.жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (полное благоустройство) | 252 | 1141 | м3 | 104949,2 | 8626,0 | 287,5 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме) | 130 | 859 | м3 | 40759,6 | 3350,1 | 111,7 |
| 3 | Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок | 40 | 120 | м3 | 1752,0 | 144,0 | 4,8 |
| 4 | Жилые дома с водопользованием из собственных источников (колодцы, арт.скважины) | 40 | 213 | м3 | 3109,8 | 255,6 | 8,5 |
| ВСЕГО: |  |  |  | м3 | 150570,5 | 12375,7 | 412,5 |
| 5 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 6022,8 | 495,0 | 16,5 |
| 6 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 22585,6 | 1856,3 | 61,9 |
| ИТОГО |  |  |  | м3 | 179178,9 | 14727,0 | 490,9 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Ориентировочная структура водопотребления по группам потребителей п. Раздолинск представлена на рисунке № 3.3.1

Рис.3.3.1 Диаграмма водопотребления по группам потребителей. Раздолинск.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Водопотребителями п. Раздолинск являются:

- население;

- объекты социальной сферы;

- местная промышленность.

Наряду с этим предусмотрен расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население составляет 2333 чел.

Застройка представлена 1-5 этажными зданиями.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке на отчетный 2016г.

Нормы расхода воды приняты согласно Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2015г. №541-пи составляют:

- для благоустроенной застройки (полное благоустройство) – 252л/сут на 1 человека

- для частично благоустроенной застройки (ввод воды в дом) – 130л/сут на 1 человека

- для неблагоустроенной застройки (водопользование из водоразборных колонок) - 40л/сут на 1 человека

- для неблагоустроенной застройки (водопользование из собственных источников) - 40л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход на собственные нужды принимаются дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расчеты и расходы сведены в таблице №.3.4.1

Таблица №.3.4.1

| № п/п | Показатели | Водопотребление (факт.), л/чел. | Кол.жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (полное благоустройство) | 252 | 1141 | м3 | 104949,2 | 8626,0 | 287,5 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме) | 130 | 859 | м3 | 40759,6 | 3350,1 | 111,7 |
| 3 | Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок | 40 | 120 | м3 | 1752,0 | 144,0 | 4,8 |
| 4 | Жилые дома с водопользованием из собственных источников (колодцы, арт.скважины) | 40 | 213 | м3 | 3109,8 | 255,6 | 8,5 |
| ВСЕГО: |  |  |  | м3 | 150570,5 | 12375,7 | 412,5 |
| 5 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 6022,8 | 495,0 | 16,5 |
| 6 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 22585,6 | 1856,3 | 61,9 |
| ИТОГО |  |  |  | м3 | 179178,9 | 14727,0 | 490,9 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на отчетный 2016г.

Ввиду отсутствия детальных данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.д.) удельное среднесуточное водопотребление принимается в расчете на одного жителя – 60л/сут, согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением N 1).

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и дорог приведены в таблице №3.4.2.

Таблица №3.4.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | население т.чел | расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий п. Раздолинск | 60 | 2,333 | 139,98 |

Расход воды на пожаротушение на отчетный 2016г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»и сведены в таблицу №3.4.3

Таблица №3.4.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | общий л/сек | общий м3/сут |
| п. Раздолинск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 1,923 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 1,923 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято 1 по 10 л/секи 1 внутренний по 2,5 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы на расчетный 2016г. сведены в таблицу №3.4.4

Таблица №3.4.4

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 490,90 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 139,98 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 135,00 |
| ВСЕГО |  | 765,88 |

Таким образом, необходимая мощность водозаборных сооружений п. Раздолинск составляет 765,88 м3/сут.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется разработать программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными целями программы являются:

-переход на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей.

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

За 2016год фактический объем водоснабжения составил 120,0 тыс.м3(328,77 м3/сут).

По расчетным данным требуемый объем водоснабжения составляет 765,88 м³/сут.

Фактическая мощность водозаборных сооружений п. Раздолинсксоставляет450,0 м³/сут ( проектная 1248м³/сут)

Существующей мощности водозаборных сооружений и пропускной мощности магистральных сетей водоснабжения п. Раздолинск недостаточно, для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды.

Степень износа водозаборных сооружений составляет - 75%.

Рис. 3.6.1

Таким образом, из диаграммы видно, что наблюдается дефицит производственной мощности водозаборных сооружений, и составляет 29%. Услугой водоснабжения обеспечено 53% населения поселка.

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство дополнительного источника водоснабжения в виде 5-ти артезианских скважин производительностью 10 м3/час каждая, для обеспечения поселка Раздолинск услугой водоснабжения на все необходимые нужды в режиме чрезвычайной ситуации. Так же рекомендована реконструкция поверхностного водозабора с заменой оборудования и строительства комплекса водоподготовки и обеззараживания речной воды на р. Кривляжный, что позволит увеличить фактическую производительность водозабора до проектной и улучшить качество воды подаваемой абонентам.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Согласно «Проект генерального плана муниципального образования поселка Раздолинск», выполненного ЗАО «ДарВодГео» в 2009 году, шифр 68-07-А, том 1, п. 4.9 численность населения п. Раздолинск на расчетный 2027 год составит 3,2 тыс.чел.

Таким образом, увеличение расхода воды на 2027г.будет происходить за счет роста численности населения, за счет подключения новых абонентов и улучшения степени благоустройства населения пользующегося услугой водоснабжения, расчеты приведены в таблице № 3.7.1.

Нормы расхода воды на 2027 год принимаем, согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением N 1)., и составляют:

- для благоустроенной застройки (полное благоустройство) – 220 л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный 2027 г. для п. Раздолинск.

Таблица №3.7.1

| № п/п | Показатели | Водопотребление (факт.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Расчетный период 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (полное благоустройство) | 220 | 3200 | м3 | 256960,0 | 21120,0 | 704,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | м3 | 256960,0 | 21120,0 | 704,0 |
| 2 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 10278,4 | 844,8 | 28,2 |
| 3 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 38544,0 | 3168,0 | 105,6 |
| ИТОГО |  |  |  | м3 | 305782,4 | 25132,8 | 837,8 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на 2027г.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и дорог приведены в таблице №3.7.2.

Таблица № 3.7.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на чел. | население, тыс. чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий п. Раздолинск | 60 | 3,20 | 192,00 |

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2027г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»и сведены в таблицу №3.7.3

Таблица №3.7.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | общий л/сек | общий м3/сут |
| п. Раздолинск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 3,20 | 1 | 10,0 | 10,0 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 3,20 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 135,0 |

Количество пожаров принято 1 по 10 л/секи 1 внутренний по 2,5 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы на 2027г. сведены в таблицу №3.7.4

таблица №3.7.4

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 837,76 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 192,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 135,00 |
| ВСЕГО |  | 1164,76 |

Таким образом, потребность в воде на 2027г составит 1164,76м3/сут.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время в МО поселке Раздолинск действует система централизованного теплоснабжения на базе Котельной №1, Котельной №2 и электрокотельной с магистральными тепловыми сетями от этих источников. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4,5 км.

Централизованным теплоснабжением не охвачена большая часть частной малоэтажной застройки по ул. Заводская, ул. Краснодонцев, ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Горняцкая, ул. Студенческая, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Рыбная, ул.Первомайская. На сегодняшний день более 40% всех инженерных коммуникаций имеют 70% износ, вследствие чего требуют дополнительных мероприятий по реконструкции и ремонту.

Все это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Такое состояние жилищной коммунальной инфраструктуры стало возможно из-за отсутствия ремонта, отсутствия капитальных вложений в модернизацию основных фондов.

Для систем энергоснабжения характерны:

- низкая эффективность источников тепла;

- большая степень изношенности системы теплоснабжения поселка;

- значительные потери тепловой энергии и теплоносителя во всех элементах систем теплоснабжения;

- в большей степени отсутствие измерительных приборов учета (теплосчетчиков и т.д.);

- - низкий уровень организации труда и недостаточная квалификация обслуживающего персонала.

Основные характеристики котельных представлены в таблице №3.8.1.

Таблица №3.8.1

| № п/п | Наименование | Тип котла | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная | КВЭР-400/0,4 | 4,128 |  |
| 2 | Котельная №1 | КВШ-20 водогр. | 2,5 | Уголь Кокуй |
|  |  | КВпр-ФС-1 водогр. |  |  |
| 3 | Котельная №2 | КВЦ-1,29 водогр. | 2,58 |  |
|  |  | КВЦ-1,29 водогр. |  |  |

Во всех котельных:

- система теплоснабжения – открытая;

- теплоноситель – горячая вода по температурному графику 75-60°С;

- система трубопроводов –  2-х трубная;

- топливо – твердое (каменный уголь Кокуйского месторождения с низшей теплотой сгорания Qн = 4050 ккал/кг);

- доставка топлива на площадку котельных – автотранспортом;

Технологические особенности указанной системы

Данных не предоставлено.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды п. Раздолинск на 2016-2027 гг.

Таблица № 3.10.1

| Отчетный 2016г. |  |  |  | Расчетный 2027г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кол-во населения, тыс.чел | тыс. м3/год | м3/сут (maxсут.) | м3/сут (ср.сут.) | кол-во населения, тыс.чел | тыс. м3/год | м3/сут (maxсут.) | м3/сут (ср.сут.) |
| 2,333 | 120,0 | 493,2 | 328,8 | 3,2 | 301,61 | 1256,64 | 837,76 |

Рис. 3.10.1

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориально водопотребление п. Раздолинск представляет собой единую зону водоснабжения.

Водопотребление на расчетный 2027 г приведено в таблице №3.11.1

Таблица №3.11.1

| № пп | Наименование населенного пункта | Расчетный период 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, тыс.м3 | Месяц, тыс.м3 | Сутки, тыс.м3 |
| 1 | п. Раздолинск | 425,14 | 34,94 | 1,16 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по типам абонентов

на 2027г. п. Раздолинск.

Таблица № 3.12.1

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 837,76 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 192,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 135,00 |
| ВСЕГО |  | 1164,76 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых, стальных и чугунных труб.

Износ сетей составляет 40%, срок их эксплуатации составляет около 50 лет.

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют 15%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах поселка и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Баланс потерь воды при её транспортировке за отчетный 2016г.

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование потребителей | Объём водоснабжения, тыс. м3/год | Потери в сетях, % | Объём потерь, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Раздолинск | 179,18 | 15 | 26,88 |

Баланс потерь воды при её транспортировке на расчетный 2027г.

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование потребителей | Объём водоснабжения, тыс. м3/год | Потери в сетях, % | Объём потерь, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Раздолинск | 301,61 | 5 | 15,08 |

Рис. №3.13.1

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Перспективный баланс на расчетный 2027г.

Таблица № 3.14.1

| № п/п | Наименование расходов | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 837,76 | См. том 2 |
|  | В том числе расход воды на горячее водоснабжение | 335,10 |  |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 192,00 |  |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 135,00 | -//- |
| ВСЕГО |  | 1164,76 | -//- |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Требуемая (средняя) перспективная производительность системы водоснабжения составляет 1164,76 м3/сут.

Производительность водозаборных сооружений (после реконструкции) п. Раздолинск позволяет в полной мере обеспечить население, объекты соцкультбыта, промышленность и нужды пожаротушения водой на расчетный 2027 г.

Производительность водозаборных сооружений на 2027 год составит 2640,0 м3/сут.

Резерв производственных мощностей по перспективному балансу водопотребления на 2027 г. приведен на рис.№3.15.1

Рис. №3.15.1

Таким образом, из диаграммы видно, что в 2027 году, будет наблюдаться резерв производственной мощности водозаборных сооружений, что составит13%. Услугой водоснабжения будет обеспечено все население поселка.

Схема расположения существующего водозабора и проектируемого (резервного) представлена в приложении Б.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п. 3 с. 12 Федерального закона №416-ФЗ органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить ООО «Энергия» статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течение трёх дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».

Статусом гарантирующей организации предлагается наделить ООО "Энергия".

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений водопровода является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и прочих потребителей п. Раздолинск.

Мероприятия по обеспечению перспективного водоснабжения включают в себя следующее:

- модернизация системы водоснабжения с использованием закольцованных магистральных сетей, взамен разрозненных кустовых, низко производительных, не соответствующих современным санитарным требованиям источников водоснабжения;

- модернизация системы водоснабжения с использованием труб нового поколения (трубы из полимерных материалов);

- реконструкция водопроводных сетей;

- установка приборов учета.

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для п. Раздолинск указана в таблице №4.3.1.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Существующие сети водоснабжения имеют процент изношенности 40%, что ведет к потерям при ее транспортировке и требуют реконструкции. Для подключения новых абонентов и существующих объектов требуется строительство новых водопроводных сетей и водозаборных сооружений.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Таблица № 4.3.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети и сооружения п. Раздолинск |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков трубопроводов с заменой на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø160-32 мм | 4200м | 2017-2027гг |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø110мм | 3600м | 2017-2020гг |
| 3 | Реконструкция водозабора на р. Кривляжная, производительностью 1080 м3/сут(45 м3/час), с увеличением производительности до 1440,0м3/сут (60 м3/час), замена насосного оборудования, строительство комплекса водоподготовки (мех. фильтры и УФ-обеззараживание) | Q=1440 м3/сут | 2023-2025гг |
| 4 | Разработка ПСД по строительству дополнительного водозабора на р. Афониха (5 подземных скважин с насосами ЭЦВ 6-10-100, РЧВ 2 шт W=500м3, комплекс водоподготовки, насосная станция 2-ого подъема) | Q=1200 м3/сут | 2017-2018 гг |
| 5 | Строительство дополнительного водозабора на р. Афониха (5 подземных скважин с насосами ЭЦВ 6-10-100, РЧВ 2 штW=500м3, комплекс водоподготовки, насосная станция 2-ого подъема) | Q=1200 м3/сут | 2019-2022гг |
| 6 | Разработка ПСД зон санитарной охраны существующих водозаборных сооружений |  | 2017-2019гг |
| 7 | Организация зон санитарной охраны существующих водозаборных сооружений |  | 2019-2020гг |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления водоснабжения в п. Раздолинск отсутствуют.

Работа водозабора (насосных станций над скважинами) в дальнейшем предусмотрена в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки.

Также должен быть организован автоматический процесс очистки поднятой воды. За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционно-автоматического управления водопроводных сооружений. Дополнительно должна быть организована передача диспетчеру сведений о работе системы водоснабжения посредством телефонной связи.

В проектной водопроводной очистной станции присутствует система диспетчеризации, телемеханизации. После запуска водопроводной очистной станции системы будут приведены в рабочее состояние.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта у абонентов.

На водозаборных сооружениях установлены ультразвуковые приборы учета поднимаемой воды.

По предоставленным сведениям об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами коммерческого учета холодной воды – оснащенность составляет 70%.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Сети водоснабжения размещаются согласно проектам строительства новых зданий и сооружений, а также к существующим зданиям, не подключенным к водопроводным сетям в границах п. Раздолинск и представлены в приложении Б.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Расположение существующих водозаборных скважин и водонапорных башен следует оставить без изменения.

Размещение проектируемого водозабора представлено в приложении Б.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении Б

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схему существующего и планируемого расположения объектов водоснабжения см. Приложение Б.

экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных их полимерных материалов.

Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в п. Раздолинск позволит обеспечить большую производительность данной системы, а выполнение сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию этих сетей, а также, сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций.

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с с.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. СанПин 2.4.1.2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

-запуск в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений и станций обеззараживания позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой.

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения (скважин)позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и избежать заражение подземных вод

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Для водоподготовки предложено ультрафиолетовое облучение. Данный метод безопасен в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, и оказывает менее пагубное влияние на воду.

Все работы по водоподготовке будут осуществляется на одной промышленной территории, что позволит осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Граница зоны санитарной охраны станции водоподготовки с резервуарами составит 30м, в соответствии с п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий составляет 402440тыс. руб.

Финансирование мероприятий предполагается за счет следующих основных источников:

- внебюджетные источники;

- средства бюджета Красноярского края;

- средства бюджетов муниципальных образований;

Необходимым условием является стабильность тарифа и правила его пересчета в течение срока реализации программы с дисконтом, компенсирующим инфляцию. Это позволит мотивировать операторов систем водоснабжения к первоочередному использованию резервов снижения издержек и не даст оснований активным группам населения для противодействия реализации программы.

Максимальный возможный размер инвестиций за счет местного бюджета составляет 500 тыс.руб./год

За счет средств бюджета края (либо иных источников финансирования) и местных бюджетов финансируется соответственно 99.88% и 0.12% стоимости программы.

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Настоящая оценка выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения п. Раздолинск представлена в таблице 6.2.1

Таблица 6.2.1.

| Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Капитальный ремонт участков трубопроводов с заменой на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø160-32 мм | 4200 м 2017-2027 гг | По объектам аналогам | 29400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2400 |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø110мм | 3600м 2017-2027 гг | По объектам аналогам | 25500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
| 3 | Реконструкция водозабора на р. Кривляжная, производительностью 1080 м3/сут (45 м3/час), с увеличением производительности до 1440,0м3/сут (60 м3/час), замена насосного оборудования, строительство комплекса водоподготовки (мех. фильтры и УФ-обеззараживание) | Q=1440 м3/сут 2023-2025 гг | По объектам аналогам | 6350 |  |  |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 2150 |  |  |
| 4 | Проведение проектно-изыскательских работ на строительство дополнительного водозабора на р. Афониха (5 подземных скважин с насосами ЭЦВ 6-10-100, РЧВ 2 шт W=500 м3, комплекс водоподготовки, насосная станция 2-ого подъема) | Q=1200м3/сут 2017-2018 гг | По объектам аналогам | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство дополнительного водозабора на р. Афониха (5 подземных скважин с насосами ЭЦВ 6-10-100, РЧВ 2 шт W=500 м3, комплекс водоподготовки, насосная станция 2-ого подъема) | Q=1200м3/сут 2019-2022 гг | По объектам аналогам | 319590 |  |  | 80000 | 80000 | 79800 | 79790 |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка ПСД зон санитарной охраны существующих водозаборных сооружений | 2018-2019 гг | По объектам аналогам | 1600 |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация зон санитарной охраны существующих водозаборных сооружений | 2019-2020гг |  | 10000 |  |  | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ИТОГО: |  |  | 402440 | 10800 | 15800 | 87500 | 87500 | 84800 | 84790 | 7100 | 7100 | 7150 | 5000 | 4900 |

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети п. Раздолинск, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01.

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин.

Перерыв в подаче воды, или снижение подачи ниже указанного предела, допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на – 6 часов, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

показатели качества обслуживания абонентов;

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Развитие коммерческого учёта водопотребления осуществлять в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и  водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

В поселке на сегодняшний день горячее водоснабжение потребителей производится по открытой схеме.

Существование такой схемы имеет следующие недостатки:

- повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее);

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

ВЫВОД: В конечном результате, после отказа от открытой по ГВС схемы теплоснабжения и перехода на закрытую схему появится возможность использовать сэкономленную тепловую мощность станций и котельных для теплоснабжения вновь подключаемых потребителей.

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Данные отсутствуют.

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данные отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

… содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе водопроводных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

В соответствии с информацией, полученной от администрации МО, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

- Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. №782

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

  - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

Приложение А. Задание на проектирование

Приложение Б. Схема сетей водоснабжения